Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6,
110 00 Praha 1, Alšovo nábřeží 6, čp. 82

K rukám ředitele Mgr.Miloše Tichého

17.07.2015

# Název zakázky:

# Posudek stavu sociálních zařízení v objektu VOŠ zdravotnické a SZŠ

Podklady:	- prohlídka skutečnosti

- předané informace od provozovatele objektu

Popis současného stavu:

Dne 15.07.2015 jsem byl vyzván ke kompletnímu posouzení sociálních zařízení v budově Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. Důvodem výzvy k posouzení byly nevyhovující hygienické podmínky užívání, bezpečnost užívání a předpokládané netěsnosti rozvodů kanalizace a unikající zápach z rozvodů kanalizace.

Posudek a návrh případného řešení:

Jedná se o budovu se 4 podlažími, ve dvou blocích. Je zde umístěno 6 hlavních sociálních zařízení. Součástí sociálních zařízení jsou umyvadla, WC, pisoáry, výlevky. Při prohlídce bylo zjištěno, že sociální zařízení jsou instalována před minimálně 40-50 lety. V roce 1995 byla provedena částečná rekonstrukce připojovacích potrubí vodovodu a kanalizace, ale stoupací potrubí zůstala zachována stávající a jistě vykazují nevyhovující vlastnosti z hlediska hygieny a těsnosti. V sociálních zařízeních je položena dlažba, která nevyhovuje bezpečnosti užívání. Na rozvodech jsou patrné netěsnosti, které se projevují na stěnách v podlažích. V sociálních zařízeních jsou viditelné skvrny na omítkách. Dále v sociálních zařízeních bloku druhé křídlo dochází k úniku zápachu z kanalizace. Bohužel není možné identifikovat, ve kterých místech. Po stránce stavební byly opomenuty základní pravidla pro systém větrání těchto prostor a rovněž pro odvětrání rozvodů kanalizace, které vlastně téměř žádné. Dále rozvody vody vykazují nevyhovující vlastnosti z pohledu hygieny, neboť kvalita vody na výtokových prvcích je hygienicky nevyhovující. Je nutné provést úplnou rekonstrukci a to v rozsahu nových rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, stavební části, s možností dílčího použití některých stávajících zařizovacích předmětů. Dále je nutné doplnit rozvod elektroinstalace o požadovaný systém nouzového osvětlení dle platné legislativy.

Celkově lze konstatovat, že stav posuzovaných sociálních zařízení je z hlediska bezpečnostního, hygienického a provozního havarijní a je nutné okamžitě řešit rekonstrukci, kterou lze provádět i za provozu za předpokladu vždy dílčího odstavení.

S pozdravem

Ing. Radek Bělohlávek

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,

specializace technické zařízení