## technické požadavky
Příloha č. 2 zadávací dokumentace s názvem akce "Dodávka, instalace a stavební připravenost osobního výtahu - VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1
TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - HLAVNÍ VÝTAH
Dodavatel výtahu - uveďte název, IČO, adresa
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - HLAVNÍ VÝTAH
Hlavní parametry - osobní výtah lanový
Bezstrojovnový výtah | - | Ano
Nosnost (tj. počet osob 8) | kg | 630
Rychlost | m/s | 1
pohon - plynulá regulace rozjezdu a dojezdu výtahu, úroveň zastavení výtahu přesně ve stanici | - | Ano
Počet stanic | ks | 4 neprůchozí
řízení - mikroprocesorové, sběrné směrem dolů | - | Ano
Šachta
Provedení šachty | - | Samonosná ocelová
Povrchová úprava konstrukce šachty | - | Nátěr syntetickou ochrannou barvou dle odstínů RAL
Opláštění šachty | - | Zasklení (bezpečnostní sklo typu Connex tl. 12 mm)
šachetní dveře automatické |  | Ano
Kabina
stěna kabiny naproti dveřím prosklená | - | Ano
Okopové lišty (nerez) | - | Ano
Madlo | - | Ano
Zrcadlo | - | Ano
Plošná světelná clona | - | Ano
obousměrné dorozumívací zařízení mezi klecí a stálou službou (vrátnicí) |  | Ano
Zvonek na stávající vrátnici školy | - | Ano
Automatický sjezd výtahu při výpadku hlavního napětí do nejbližší stanice ve směru menší energetické náročnosti a otevření dveří | - | Ano
Nouzové osvětlení | - | Ano
Klíčový ovladač pro blokaci kabinových dveří | - | Ano
Blokování přivolání výtahu čipem na všech nástupištích | - | Ano
tlačítkový panel - tlačítka ovládané dotykem, s digitálním ukazatelem polohy kabiny |  | Ano
Dveře
a) šachetní dveře:
typ: automatické | - | Ano
Rozměr - šířka | mm | 900 mm
materiál šachetních dveří - bezpečnostní sklo v nerez. obíhajícím rámu | - | Ano
b) kabinové dveře:
typ: automatické | - | Ano
Rozměr - šířka | mm | 900 mm
Ostatní
Provedení podle aktuálních ČSN a legislativy |  | Ano
Věškerá technická dokumentace pro kolaudaci výtahu vč. souhlasu TIČR |  | Ano
Měření hluku autorizovanou osobou |  | Ano
Měření intenzity osvětlení autorizovanou osobou |  | Ano
DALŠÍ ÚDAJE K TECHNICKÝM POŽADAVKŮM PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - HLAVNÍ VÝTAH
Ostatní parametry - osobní výtah lanový - uveďte do tabulky nebo zvláštní přílohy
V dalších řádcích vyplňte buňky označené žlutě (jsou součástí hodnotícího kritéria č.5) :
Vyplňte buňky označené: (pro zadavatele informativní charakter)
Šachta
Ocelová konstrukce a prohlubeň (š/hl./v.):
- vnější šířka ocelové konstrukce | mm
- vnitřní šířka ocelové konstrukce | mm
- vnější hloubka ocelové konstrukce | mm
- vnitřní hloubka ocelové konstrukce | mm
- prohlubeň výtahové šachty (š./hl./v.) | mm
Rozvaděč, inspekční panel - umístění v podlaží | -
Rozvaděč, inspekční panel - velikost (š./hl./v.) | mm
Nástupní můstky - konstrukce/opláštění | -
Řez šachtou s uvedením rozměrů | - | Uveďte v příloze
Zdvih výtahu | mm
Dojezd výtahu (splňující požadavky aktuálních ČSN) | mm
Nadjezd (splňující požadavky aktuálních ČSN) | mm
Kabina
Materiál stěn | -
Povrch podlahy (protiskluzová podlahová krytina) | -
Provedení stropu | -
Vnitřní rozměr kabiny: doplňte rozměry (š./hl./světlá výška) | -
Dveře
a) šachetní dveře:
Požární odolnost dveří | EW
b) kabinové dveře:
materiál kabinových dveří | -
Ostatní
Signální a řídící moduly
Ostatní nevyjmenované položky, které jsou součástí ceny kompletní dodávky
pohon s rekuperací
Požadavky zhotovitele na: |  | -----------
Příkon | kW
Jmenovitý proud | A
Záběhový proud | A
Jištění | A